快速门、防火门采购技术要求

本项目为生产车间12樘快速门、防火门供货、安装、调试，交钥匙工程，土建甲方负责。交货地点：甲方工厂。每樘门安装工期不超过1天。

一、设备明细

1、快速门需求表：

| 使用车间位置 | 参考尺寸（宽*高）/mm | 材质/要求 | 数量/樘 | 交货期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半钢1000万套半成品南北隔断东1门 | 3000*3000 | 软质（室内） | 1 | 25 |
| 半钢1000万套成型通半成品南1通道 | 4000*4500 | 软质（室内） | 1 | 25 |
| 260万套半成品通裁断区东2门 | 5300*3600 | 软质（室内，雷达+地磁） | 1 | 25 |
| 260万套半成品通裁断区东1门 | 4600*3600 | 软质（室内，雷达+地磁） | 1 | 25 |
| 260万套半成品通裁断区东1门 | 4600*3600 | 无机布防火门（室内） | 1 | 25 |
| 260万套成型三通硫化 | 3250*3700 | 软质（室内） | 1 | 25 |
| 1000万套成型通硫化南1 | 3600*3600 | 软质（室内） | 1 | 25 |
| 半钢1000万套半成品南北隔断东3门 | 3000*3000 | 软质（室内） | 1 | 25 |
| 1000万套两用压延朝西大门 | 3600*3600 | 硬质（室外进户） | 1 | 30 |
| 1000万套硫化西南大门 | 4380*4160 | 硬质（室外进户） | 1 | 30 |
| 小胎硫化中南门 | 3590*3360 | 硬质（室外进户） | 1 | 30 |
| 400万套硫化车间东门 | 4110*4760 | 硬质（室外进户） | 1 | 30 |

2、卖方负责提供快速门安装调试需要的所有配件、材料，电缆采用阻燃型，门体配置大的透明视窗，通用型，尺寸定制（实际尺寸由卖方现场测量确定）。

二、技术要求：

1、硬质快速门技术要求：

1.1、产品结构、配置与性能参数：

1.1.1 安装结构：整体结构为涡轮吸入式(配包厢)，涡轮系统、导轨系统，门框材料采用镀锌钢板（颜色厂家标配），钢板厚度不小于2.5mm，可抵御恶劣环境的侵蚀。

1.1.2 门体配置大的透明视窗，室外通用型、尺寸现场测量定制。

1.2、控制系统：

1.2.1 采用伺服控制系统，系统通过接收伺服电机编码器信号控制门体的开启高度；

1.2.2 系统具有显示故障代码功能；

1.2.3 具备断电记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可恢复工作，无需再次调整；

1.2.4 电机过载过流保护。

1.2.5 具有开箱断电保护功能、自我故障诊断功能、配有计数功能。

1.3、电机系统：驱动系统采用伺服电机系统；品牌编码器；刹车系统。

1.4、开关方式：采用雷达感应与一键按钮带急停开关双重控制方式，断电后手动开启；雷达可根据通行物体大小、移动速度、间隔距离调节感应灵敏度。双侧按钮开关，内外可控。

1.5、开关速度：门体开启、关闭速度变频可调，速度分别不低于1.2m/s、0.6m/s。

1.6、门体结构：

1.6.1 门帘为分体装配结构：采用断桥隔热的保温门板，消音承重铰链，导向轮采用聚氨酯材质；

1.6.2 门帘配置透明大视窗，由金属外框中间采用单层全透明丙烯酸防划有机玻璃，通透度高达70%，整体厚20mm；

1.6.3 门板板条为表面阳极氧化加有机着色处理的铝合金型材模块化设计，每块门板可以单独拆卸，更换时快速和容易。保温门板一次复合成型并具有阻燃功能，厚度不小于40mm,表层采用铝型材，铝型材壁厚不小于0.7mm。门板内部发泡填充聚氨酯保温材料，每立方容重≥48kg(发泡材料要环保，不含CFC)，门体在关闭状态下保温性能按GB/T8484-2008标准检测不低于5级；门体气密性不低于国标3级。

1.6.4 配接触带触发式安全底边，门板之间、侧框、底部应采用密封胶条进行挤压式密封，胶条采用三元乙丙材料，具备良好的隔热降噪效果，降低能源损耗。

1.7、密封性能：导轨密封，门板间密封，门体顶部、底面密封，密封材料均使用三元乙丙软胶条。

1.8、安全系统：

1.8.1 门框两侧下方设置红外线对射电眼，保证快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态。

1.8.2 当门体下降过程有物体通过且无接触时，门体能停在开启位置不下滑，待下方无障碍物时再延时下降，延时时间要可调；当门体与通行物体有接触时，门体能快速反弹在最开位，并可通过修改参数设定反弹速度。

1.9、抗风强度：抗风能力≥120km/h，即达到国标抗风等级12级以上。

1.10 配备烟雾感应器，遇烟雾时门体自动关闭。

1.11、手动功能：配备手动释放机构，在故障或停电时松开可手动将门开启或关闭至理想的位置。

1.12、平衡系统：两侧门柱内部配平衡弹簧，减轻电机运行时的负荷。

1.13、控制箱：配备加厚型控制箱，防护等级不低于IP54，符合国家电气安全标准；电源采用220V/50Hz、或三相五线380V；配有抗干扰滤波器。

1.14、其它：符合安装、使用和维护保养规范的条件下，每年免维护开启次数20万次，使用寿命≥100万次。

2、软质快速门技术要求：

（一）概述：

快速卷帘门（工业基布）由门框架，高密度工业基布门体，驱动电机，控制系统组成。属于自动化控制设备，通过自动感应装置控制。随着工作人员和各类车辆的进出，卷帘门能够迅速、灵活、无噪声地开启和关闭。

门体经特殊处理，更好的保持操作空间的清洁。能够最大限度降低由操作空间和外部温差而产生的空气对流，节省能源，创造理想的操作空间。

- 技术参数：

2.1 门体结构

2.1.1门帘选用厚度为≥1.5mm的高强度pvc材质，颜色蓝色（RAL5002或近似或依厂家标配），布帘：门帘：蓝色（RAL5002或近似或依厂家标配），进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水，拉伸强度5700/5100N/5cm撕裂强度900/800N，防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

2.1.2加装抗风杆（标准抗氧化铝合金抗风肋条）可使门帘达到高强度抗风压效果。分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。抗风力：9m/s（50pa标准3x3）。

2.1.3布帘中间安装透明视窗：材质进口PVC防弧光布料（形式依品牌厂家而定），横向可视范围大于90%门帘宽度、高度500mm，行人和车辆可清楚地掌握门另一侧的车辆行驶情况，提高安全性。

2.1.4门框及导轨为≥2mm的高强度铝合金或镀锌钢材质（轨道内径特殊设计，在风压大的情况下减少与帘布的磨擦），导轨密封及防尘效果良好。

滚动轴：宝钢产45#钢，热镀锌≥114消防管传动轴匹配特种万向注油型轴承，依设计标准，确保经久耐用。

2.1.5使用寿命≥100万次。

2.1.6根据各车间的温度、风压（10级以上）、使用环境要求合理选型设计。

2.1.7良好的密封性，有效隔绝各车间的温度。

2.1.8设备相关罩体不锈钢材质，厚度≥1.2mm。

2.2安全防护

2.2.1红外防护，当快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降。

2.2.2门帘底部安全检测，当门体运行中，物体处在红外保护的盲区时，门体遇到下方障碍物可以迅速反弹到最开位，有效保护下方物体或行人避免事故。

2.3 控制方式

2.3.1开门速度≥1.5米/秒，关门速度≥1.2米/秒，使用变频交流驱动技术，快速门开闭速度可自行调。

2.3.2在故障或停电时，可手动将门开启或关闭至理想的位置。

2.3.3采用伺服控制系统，系统通过接收伺服电机编码器信号控制门体的开启高度。

2.3.4系统具有显示故障代码功能。

2.3.5具备断电记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可恢复工作，无需再次调整。

2.3.6电机过载过流保护。

2.3.7具有开箱断电保护功能、自我故障诊断功能、配有计数功能。

2.3.8电机驱动系统采用伺服电机系统；品牌编码器；刹车系统。

2.3.9采用雷达感应与一键按钮带急停的手动按钮开关双重控制方式。

2.3.10雷达可根据通行物体大小、移动速度、间隔距离调节感应灵敏。

2.3.11雷达识别范围可调，可分别识别单个行人、单台AGV（2*1.2*1.5m）、单台叉车。

附注：开启说明：

手动+自动（雷达）控制系统以适应现场环境开启或关闭方式的不同要求。

手动方式：门两侧各有上升、下降及急停按钮一套，可实现操作。

手动功能：停电或故障情况下的应急措施，可手动将门开启或关闭至理想的位置。

自动开启方式：配电箱内设有转换开关，需方可根据实际需要随意转换。

手动按钮：双面按钮开关，急停按钮，开门按钮，关门按钮

2.5 密封性能: 门帘底部加装U型气囊布兜，可与不平整地面严密贴合门框、导轨内置密封，轨道两侧毛刷密封压合紧密，门框双侧密封毛条防尘、防虫等作用

2.6 抗风性能：抗风力9m/s（50pa标准3x3）

2.7 应急功能：

所有快速门在无电源情况下可通过人工手动打开和关闭，以备在特殊条件下使用。

2.8 预留端口：

电控系统预留：红外线安全保护开关，地磁感应开关，雷达感应开关，接绳开关，遥控开关，双门互锁等工程改造时常用的一些信号接口，并采取开关量式信号接入，兼容性强，大大减少了后期改造时所需的费用。

2.9 故障恢复功能：产品应自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统就会自动恢复。

2.10 温度-10℃+70℃、湿度≤90%

2.11、IP54控制箱，符合国家电气安全标准。绝缘保护：Ip54 即使在恶劣环境下使用亦能防水防尘

2.12 技术支持：

设备安装完工后，提供全部维修用图纸、说明书和易损件清单。质保期内因质量问题部件损坏后，无条件免费更换。

3、无机布（双层）防火卷帘门技术要求

3.1 物料名称：无机布（双层）防火卷帘门H3600*W4600（实测为准）

3.2 使用地点：260万套压延、成型区智能化物流AGV小车通行门（东1门）

  - 技术要求：

3.3.1门洞尺寸：H3600*W5500，安装后净尺寸不小于5300mm

3.3.2级别：甲级防火门

3.3.3材质：双层无机布、防火门机

3.3.4配置要求：电动，带包箱、温感、烟感，卷轴直径≥160mm，包箱厚度≥0.8mm。

3.3.5现场安装调试。

3.5.6门轨混凝土填充甲方负责。

3.4、验收标准：

3.4.1 设备部件全新

3.4.2 按照防火门标准

3.4.3 符合技术要求

3.4.4 合格检验报告

三、投标要求：

提供快速卷帘门主要配置：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 详细配置材质、技术指标说明、偏离说明 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帘板（布） |  |  |  |  |
| 2 | 门框结构材料、外观 |  |  |  |  |
| 3 | 滚动轴 |  |  |  |  |
| 4 | 驱动电机功率、品牌、电源要求 |  |  |  |  |
| 5 | 控制箱、控制系统 |  |  |  |  |
| 6 | 轨道 |  |  |  |  |
| 7 | 光电传感器 |  |  |  |  |
| 8 | 传动系统 |  |  |  |  |
| 9 | 密封性能 |  |  |  |  |
| 10 | 安全控制、配置 |  |  |  |  |
| 11 | 开启速度 |  |  |  |  |
| 12 | 限位开关、手动按钮 |  |  |  |  |
| 13 | 使用温度 |  |  |  |  |
| 14 | 五金配件 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

说明：配置说明不仅限于以上内容，由厂家详细填写，偏离项请注明。

四、验收标准和技术保证

1．验收标准：按照技术协议验收、全新、资料齐全。

2. 卖方保证设备采用优等材料、先进工艺制成，全新并符合合同规定的自动化水平、质量、规格和性能，满足安全和长期操作的要求。

3、 所有的机械制造和购买部件用公制单位设计和制造。

五、质量证明文件、技术文件和资料

1、装箱单、备件清单、随机技术资料两份。

2、产品质量保证书

3、安装使用说明书。

4、备件图册。

六、技术培训和售后服务

1、技术培训

1.1设备安装合格后，卖方负责对需方进行技术培训。

1.2培训保证操作人员能够熟练地进行操作。

1.3维修人员能够独立地排除设备一般性故障。

2、售后服务

2.1 卖方应为用户提供及时﹑迅速﹑优质的服务。

2.2 设备保修期内损坏备品备件供方应迅速派员进行解决。质保期后，卖方提供优惠维修服务，包括定期回访用户，在24小时内对买方提出的问题给予答复，对需现场处理的问题48小时到现场。

七、其他事项：

1、乙方在施工过程中一定要充分了解现场的作业环境，如果因施工不当影响现场造成损失完全由乙方自负。

2、乙方现场施工应做好安全警戒围堵，动火需审批，动火人员应持有操作证，准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）等。

3、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。

4、中标单位人员在施工过程中，一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，出现的任何事故完全由中标方自负。

5、中标方安装人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。