泰国二期空调机组技术要求

买方欲采购组合式空调机组、柜式空调机组、恒温恒湿机组、吊顶卡式风机盘管、卧式风机盘管、分体式空调、射流机组等134台，用于泰国工厂TBR、PCR、炼胶车间、辅房和餐厅等区域岗位送风、温度及湿度控制。

供货期：合同生效后45天。

交货地点：卖方工厂。

一、供货范围及配置要求：

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调机组A | 台 | 54 | 27台左式机组，27台右式机组L=36000m3/h, 10排表冷，冷量≥180KW, 机外静压350Pa；N=11KW | TBR半成品岗位送风、检测岗位送风 PCR半成品岗位送风、检测岗位送风 |
| 2 | 组合式空调机组B | 台 | 24 | 12台左式机组，12台右式机组L=20000m3/h, 8排表冷，冷量≥114KW, 机外静压350Pa,N=11KW | TBR硫化区岗位送风 PCR硫化区岗位送风 |
| 3 | 组合式空调机组C | 台 | 1 | L=20000m3/h, 8排表冷，冷量≥114KW, 机外静压350Pa,N=11KW | 综合辅房配电室 |
| 4 | 柜式空调机组 | 台 | 15 | L=40000m3/h, 8排表冷，冷量≥285KW, 机外静压470Pa, N=7.5*2KW（全新风工况） | 炼胶车间岗位送风 |
| 5 | 吊顶卡式风机盘管A | 套 | 1 | L≥1700 m³/h 冷量≥9KW， N=152W（220V） | 检测中心一层综合实验室 |
| 6 | 吊顶卡式风机盘管B | 套 | 10 | L=1020 m³/h 冷量≥6KW， N=117W（220V） | 检测中心二、三层 |
| 7 | 吊顶卡式风机盘管C | 套 | 1 | 中速，冷量≥7.8kw， 功率194W/台（220V） | TBR动力站控制室 |
| 8 | 吊顶卡式风机盘管 | 套 | 14 | L=1920/1680/1440m³/h; 冷量=1.2kw； N=110 W（220V） | 宿舍楼餐厅 |
| 9 | 吊顶卡式风机盘管 | 套 | 5 | L=1920/1680/1440m³/h; 冷量=1.2kw； N=140 W（220V） | 宿舍楼餐厅 |
| 10 | 卡式风管机 | 套 | 6 | L=1080/558/522m³/h; 冷量=6.3kw； N=120 W（220V） | 宿舍楼餐厅 |
| 11 | 卡式风管机 | 套 | 1 | L=1080/558/522m³/h; 冷量=7.1kw； N=120 W（220V） | 宿舍楼餐厅 |
| 12 | 卧式风机盘管A | 套 | 2 | L=510 m³/h 冷量=3.1KW Hj=30Pa | 综合办公楼二、三层休息室 |
| 13 | 分体式空调 | 套 | 1 | 制冷量Q=3.5KW 功率1.23KW | 原材料库仓库管理室 |
| 14 | 射流机组 | 套 | 10 | G(X)DB3.0-YS；L=3000m³/h， 冷量≥23kw，N=1.5kw，外形尺寸330*1500*510 | 机修·车间 |
| 15 | 多联体室外机 | 台 | 2 | 冷量=61.5KW， N=（9.1+11.4）KW | 宿舍楼餐厅 |
| 16 | 多联体室外机 | 台 | 1 | 冷量=90KW， N=（16.2+16.2）KW | 宿舍楼餐厅 |
| 17 | 多联体室外机 | 台 | 1 | 冷量=50.4KW， N=（6.8+9.1）KW | 宿舍楼餐厅 |

二、组合式空气处理机组性能和配置要求：

1、组合式空气处理机组A配置表：

| 名称 | 参数及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 空气处理机组A | 箱体：保温彩钢板；保温材料：阻燃聚氨酯； 箱板厚度50mm；箱体骨架：铝合金，防冷桥结构 |  |
|  | 新回风混合段：新风、回风、送风口均配铝合金多叶调节阀 | 配风道减振软接头 |
|  | 初效过滤段（铝合金框架） | 板式初效过滤，效率≥20% |
|  | 中效过滤段（铝合金框架） | 袋式中效过滤：效率≥85% |
|  | 表冷段：10排表冷盘管，铜管壁厚≥0.35mm 铜管+亲水膜铝翅片；304不锈钢挡水板；冷量≥180kw 表冷段风速≤2.5m；积水盘304不锈钢，配不锈钢存水弯，水封高度足以保证冷凝水排出。 | 冷水温度：7℃/12℃，提供进出水口配对法兰（PN16）。 |
|  | 风机段：风量Q≥36000m3/h；机外静压HW≥350Pa；风机功率N=11kw | 配风道减振软接头 |

2、组合式空气处理机组B、C配置表：

| 名称 | 参数及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 空气处理机组B | 箱体：保温彩钢板；保温材料：阻燃聚氨酯； 箱板厚度：50mm；箱体骨架：铝合金，防冷桥结构 |  |
|  | 新回风混合段：新风、回风、送风口均配铝合金多叶调节阀 | 配风道减振软接头 |
|  | 初效过滤段（铝合金框架） | 板式初效过滤，效率≥20% |
|  | 中效过滤段（铝合金框架） | 袋式中效过滤：效率≥85% |
|  | 表冷段：8排表冷盘管，铜管壁厚≥0.35mm 铜管+亲水膜铝翅片；304不锈钢挡水板，冷量≥114kw 表冷段风速≤2.5m；积水盘304不锈钢，配存水弯 | 冷水温度：7℃/12℃，提供进出水口配对法兰（PN16）。 |
|  | 风机段：风量Q≥20000m3/h；机外静压HW≥350Pa；风机功率N=11KW | 配风道减振软接头 |

3、每台配置包括：新、回风混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、风机段；每台机组配备启动柜一套。

4、面板：外表面彩钢板，内表面镀锌板（或高于此配置），保温层50mm，阻燃级聚氨酯。

5、离心风机：亿利达、科逯格（或不低于此品牌），风机传动皮带：三星（或不低于此品牌）；电机：西门子、ABB（或不低于此品牌），选用GB18613-2012标准二级能效以上高效节能电机。

6、风口位置：新风口—上部，回风口—端面，出风口—端面。

7、噪声小于70dB（A）。

8、风机段、过滤段和混合段分别设检修门，配视窗两个、检修灯两个；机组满负荷运行时轴功率应小于配用电机功率的85%，电机在风阀全开状态下长期连续运行，电机无发热现象。

9、铝合金多叶调节阀：风阀轴：中碳钢或不锈钢，轴套：黄铜或聚四氟乙烯；风阀叶片、风阀轴在机组最大静压下（风阀关闭，风机运行）无变形。

10、空气处理机组风机底座加装弹簧减震器。

11、卖方需提供选型参数表，并标明混合段阻力、表冷段阻力、风机段阻力。

三、柜式空调机组配置要求：

1、每台机组配备配防雨防水型启动箱一套

2、配置、性能要求见下表：

| 名称 | 参数及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 柜式空调机组 | 箱体：保温彩钢板；保温材料：阻燃聚氨酯 箱板厚度：50mm；箱体骨架：铝合金，防冷桥结构 |  |
|  | 新回风混合段：新风、送风口均配铝合金多叶调节阀 | 配风道减振软接头 |
|  | 初效过滤段（铝合金框架） | 板式初效过滤，效率≥20% |
|  | 中效过滤段（铝合金框架） | 袋式中效过滤：效率≥85% |
|  | 表冷段：8排表冷盘管，铜管壁厚≥0.35mm，铜管+亲水膜铝翅片；304不锈钢挡水板；冷量≥285kw ； 表冷段风速≤2.5m；积水盘、存水弯304不锈钢 | 冷水温度：7℃/12℃，提供进出水口配对法兰（PN16）。 |
|  | 风机段：风量Q≥40000m3/h；机外静压HW≥470Pa； 风机功率：风机（7.5kw×2）。 | 配风道减振软接头 |

四、多联体室外机、卡式风管机技术要求：

1、多联机组（含内、外机）属于交钥匙工程，所有安装材料（含电气控制部分）均由供货商提供，甲方提供设计图纸，供货商根据图纸进行优化设计制造生产，并现场安装调试运行。

2、供货商提供参数表，如制冷量、额定功率、额定电流、APF、IPLV(C)等，并报出压缩机类型品牌、风扇类型品牌、高低压开关品牌、温度压力传感器品牌等。

3、空调冷凝水管采用UPVC管，管道保温材料采用橡塑棉（难燃B1），保温厚度25mm，表面温度不低于环境露点温度。

4、冷媒管道采用R410A专用铜管，规格按图纸要求，施工工艺采用冲氮保护焊。

配电系统根据现场条件设置2-3个配电箱，甲方只负责把电源接至配电箱。

5、室外配电箱1个，要求防雨防水，内设总空气开关，分设4路空气开关，要求带漏电保护。

6、室内机配电箱1或2个，内设总空气开关，分设2或4路空气开关，带漏电保护。

7、每台卡式风管机配置和技术要求：

7.1、配置：

| 名称 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卡式风管机 | 三挡风量可调，中速达到额定制冷量，带全自动冷凝水排水泵 | 配进出口不锈钢波纹管软连接2件、进出口空调铜球阀2件、入口铜过滤器1件、电动两通阀（与风机启停联动）、每台机组配遥控器 |

7.2、卡式风管机技术要求

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 面板 | ABS面板 |
| 类型 | 卡式单面出风 |
| 电机 | 保护等级IP20，绝缘等级B级 |
| 电机轴承 | SKF/NSK |
| 过滤器 | 尼龙过滤网 G1效率/铝制过滤网 G2效率 |
| 箱体 | 镀锌钢板 |
| 盘管 | 铜管：铜管管径≥7mm,壁厚≥0.25mm；翅片：亲水膜铝翅片 |
| 控制方式 | 遥控控制(主机主板预留线控接口) |
| 凝结水盘 | （冷轧钢板+双面喷塑）或不锈钢板；PE保温隔热海绵/防火棉 ；配自动排水泵 |
| 进出口铜球阀 | 2个（埃美柯或同级别品牌） |
| 进水口铜过滤器 | 1个（埃美柯或同级别品牌） |
| 电动两通阀 | 1个（与机组启停联动，控制盘管通断水，霍尼韦尔、江森自控或同级别品牌） |

7.3、制冷标准工况：室内干湿球温度27℃/19℃；制热标准工况：室内干湿球温度20℃/15℃。

7.4、室内机采用四面出风嵌入式，数量及参数详见报价明细表，单台室内机制冷量允正偏离，不允许负偏离，若投标单位所投室内机的形式和数量与招标文件不符的按废标处理。

7.5、供电电源：220V / 50Hz。

7.6、室内机接水盘应一次性成型，并且带有良好的保温措施；在环境温度28℃、相对湿度85%条件下不结露。

7.7、室内机铝翅片应做抗菌涂层处理。

7.8、室内机应具有冷凝水提升泵，水泵电机为直流无刷电机，提升高度不低于800mm。必须带冷凝水自动控制装置，当水泵不运转时，室内机停止运转，防止漏水。所有室内机风量均可分档调节。

7.9、每台室内机配备一个遥控器(主机主板预留线控接口)。

7.10、室内机电机形式为全直流电机且室内机不采用电阻丝辅助制热。

7.11、所有室内机中等风量时噪音不超过41dB(A)。

五、吊顶卡式风机盘管配置和要求：

1、配置：

| 名称 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 吊顶卡式风机盘管 | 三挡风量可调，中速达到额定制冷量，四面出风，带全自动冷凝水排水泵 | 配进出口不锈钢波纹管软连接2件、进出口空调铜球阀2件、入口铜过滤器1件、电动两通阀（与风机启停联动）、每台机组配遥控器 |

2、吊顶卡式风机盘管技术要求

| 名称 | 机组性能 |
| --- | --- |
| 产品标准 | 执行GB/T 19232-2003风机盘管机组标准，具有CRAA认证 |
| 面板 | ABS面板 |
| 类型 | 卡式四面出风 |
| 电机 | 保护等级IP20，绝缘等级B级 |
| 电机轴承 | SKF/NSK |
| 过滤器 | 尼龙过滤网 G1效率/铝制过滤网 G2效率 |
| 箱体 | 镀锌钢板 |
| 盘管 | 铜管：铜管管径≥7mm,壁厚≥0.25mm；翅片：亲水膜铝翅片 |
| 热源/冷源 | 60℃/45℃热水/ 7℃/12℃冷冻水 |
| 控制方式 | 遥控器控制 |
| 凝结水盘 | （冷轧钢板+双面喷塑）或不锈钢板；PE保温隔热海绵/防火棉 ；配自动排水泵 |
| 不锈钢波纹短管 | 2个 |
| 进出口铜球阀 | 2个（埃美柯或同级别品牌） |
| 进水口铜过滤器 | 1个 |
| 电动两通阀 | 1个（与机组启停联动，控制盘管通断水，霍尼韦尔、江森自控或同级别品牌） |

六、卧式风机盘管性能、配置要求：

1、参数及配置：

| 名称 | 参数及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卧式暗装风机盘管 | L=510 m³/h，冷量=3.1KW，Hj=30Pa；三挡风量可调，卧式侧出风，冷量=3.1KW | 进出口配不锈钢波纹管软连接6件、铜球阀6件；入口配铜过滤器4件、电动两通阀4件（与风机启停联动）、每台机组配遥控器 |

2、卧式风机盘管技术要求

| 名称 | 机组性能 |
| --- | --- |
| 产品标准 | 执行GB/T 19232-2003风机盘管机组标准，具有CRAA认证 |
| 类型 | 卧式侧面出风 |
| 电机 | 保护等级IP20，绝缘等级B级 |
| 电机轴承 | SKF/NSK |
| 箱体 | 镀锌钢板 |
| 盘管 | 铜管：铜管管径≥7mm,壁厚≥0.25mm；翅片：亲水膜铝翅片 |
| 热源/冷源 | 60℃/45℃热水/ 7℃/12℃冷冻水 |
| 控制方式 | 遥控器控制(主机主板预留线控接口) |
| 凝结水盘 | （冷轧钢板+双面喷塑）或不锈钢板；PE保温隔热海绵/防火棉 |
| 不锈钢波纹短管 | 2个 |
| 进出口铜球阀 | 2个（埃美柯或同级别品牌） |
| 进水口铜过滤器 | 1个 |
| 电动两通阀 | 1个（与机组启停联动，控制盘管通断水，霍尼韦尔、江森自控或同级别品牌） |

3、随机备件：进出口铜球阀额外提供20个，进水口铜过滤器额外提供10个，电动两通阀额外提供10个。

七、分体空调性能及配置要求：

| 名称 | 型号规格及配置 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分体柜式空调 | 室内机前出风、下回风，制冷量Q=3.5KW 功率1.23KW | 风冷柜式空调 |  |

八、射流机组配置、性能要求：

| 名称 | 型号规格及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 射流机组 | 箱体：优质镀锌钢板，防腐蚀、箱体内敷贴消声保温材料、保温降噪； 箱体尺寸：宽*长*高：1500*1400*500mm 箱体骨架：铝合金，防冷桥结构 |  |
|  | 初效过滤 | 板式初效过滤，效率G3 |
|  | 射流喷口：中空双层结构，外层为球型；内层阻力小，射程诱导比高。 喷口直径：大于300mm。 喷口射程：30m。 喷嘴可以±30°调节。 |  |
|  | 风量：Q≥3000m3/h 机外静压： HW≥200Pa 风机功率：N≤1.5kw |  |

九、运行环境及介质参数

1、车间温度≤40℃；

2、车间最高湿度：95%

3、冷水、热水水质：满足《工业循环设备冷却水水质标准》

4、冷水：温度：7℃/12℃；压力：≤0.6MPa

5、热水：温度：65℃/50℃；压力：≤0.6MPa

6、电力：380V、50HZ；220v、50HZ

十、设备包装要求：

1、买方到卖方工厂进行初步检查合格后，卖方对设备进行包装，按惯例制作海运木箱包装，箱内设备固定牢固，做防潮保护措施。木箱材料经过熏蒸，出具商检局木箱材料熏蒸证明。箱体表面应按规定进行标识；

2、投标书中需注明包装箱尺寸、数量及海运所需集装箱数量。

十一、质量标准

1、设备整体性能达到招标书技术要求

2、所供设备供货范围达到招标书技术要求

3、所供设备使用材料达到招标书技术要求；

4、所供设备部件配置及性能达到招标书技术要求；

5、设计、制造达到 GB/T 14294-2008 《组合式空调机组》要求；

6、质保期2年，运行1年无异常付出质保金

7、设备如以散件现场组装形式到货，卖方需负责到安装现场进行指导组装及调试工作，费

用由卖方承担；如果因指导人员无法到厂导致安装人员安装失误造成设备损坏的，责任由卖方承担并对损坏的设备进行修复；

8、需随机附带的资料包括：详细规范的设备操作说明书，维修保养手册，装箱单、备件清单、随机技术资料，制造及认证标准；产品质量保证书，附件及外购件使用说明书、合格证，产品安全合格证等有关资料

十二、设备验收

供货范围、配置及设备性能达到合同要求，设备正常满负荷连续试运行满30天，达到合同质量标准及验收标准，设备运行正常，即进行设备验收。

十三、违约责任

1、因买方拖期付款或施工现场不具备施工条件，工期顺延；

2、因卖方原因逾期供货，应向买方支付合同金额0.5‰/天的违约金；

3、买方在到货检查及竣工验收中如发现所供设备不符合国家标准或合同规定，有权选择退货并解除合同或降价接收。

4、若买方依据前款约定退货，合同解除后，卖方应在一周内向买方全额返还已付款；同时，卖方向买方支付合同总额的 20%的违约金。

5、因买方原因所供设备到货4个月不能投入运行，买方应付出验收款，如买方具备条件时卖方仍有义务对所供设备进行调试至正常运行，仍按合同验收标准进行验收，如达不到验收标准要求，仍按违约责任3、4条款执行。

设备工程部

2020.12.20

相关部门审核、审批意见

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 设备工程部 | 年 月 日 |
| 设备工程部 （泰国） | 年 月 日 |
| EHS管理部 | 年 月 日 |
| EHS管理部（泰国） |  |
| QEHS中心 总经理 | 年 月 日 |
| 设备动力（泰国） | 年 月 日 |
| 设备动力中心总经理 | 年 月 日 |
| 公司副总经理 | 年 月 日 |
| 公司副总经理 | 年 月 日 |