离心式制冷机组大修要求

1、本机组大修招标包括以下内容：

1.1维修保养设备：

特灵牌离心式冷水机组（型号：CVHG107：1台）

1.2维修作业主要内容：

3.2.1 机组换热器全面清洗探伤

3.2.2压缩机解体更换全部密封件

3.2.3压缩机前后轴承更换

3.2.4压缩机一级导叶轴承及组件更换

3.2.5压缩机三级导叶及组件更换

3.2.6一级导叶拨叉更换

3.2.7轴端锁姆等附属部件更换

3.2.8油泵内腔清洗、轴承更换。

3.2.9机组内腔清洗

3.2.10排气系统更换

3.2.11控制系统检测、软件升级

3.2.12 发现未知隐患并修复

3.2.14机组调试

1.3机组大修流程

投标单位自行提供详细方案，投标时根据方案评比择优中标依据。

1.4维修部件明细如下表（包含但不限于此表）

| 序号 | 货物及部件 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 | 品牌、产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机大修包 |  | 套 | 1 | TRANE |
| 2 | 压缩机导叶卡簧 |  | 个 | 36 | TRANE |
| 3 | 压缩机一级导叶轴承 |  | 个 | 22 | TRANE |
| 4 | 压缩机导叶固定销 |  | 个 | 30 | TRANE |
| 5 | 锁紧垫片 |  | 个 | 80 | TRANE |
| 6 | 油箱端盖垫片 |  | 个 | 1 | TRANE |
| 7 | 油泵垫片 |  | 个 | 1 | TRANE |
| 8 | 冷媒泵垫片 |  | 个 | 1 | TRANE |
| 9 | 油过滤器 |  | 个 | 2 | TRANE |
| 10 | 机组内腔清洗 |  | 项 | 1 | 化学 |
| 11 | 蒸发器、冷凝器探伤 |  | 台 | 2 | 涡流无损 |
| 12 | 导叶拨叉 |  | 个 | 1 | TRANE |
| 13 | 排气系统更换 |  | 台 | 1 | TRANE |
| 14 | 冷媒干燥过滤器 |  | 个 | 2 | TRANE |
| 15 | 支架搭设 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 压缩机前轴承 |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 压缩机后轴承 |  | 对 | 1 | SKF |
| 18 | 控器程序升级 |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 大修人工 |  | 台 | 1 |  |

注：所有备件采用特灵原厂标准的产品，乙方应保证备件质量及保养质量；不得对原机结构进行改动，以保证甲方原有配件使用的可持续性。

1.5技术要求：

3.5.1设备运行平稳，运行无异常振动及噪声；

3.5.2制冷效率应达到新机组95%效率；；

3.5.2投运后，对机组主要运行参数进行检测，并出具检测报告。

1.6维修工期：

合同签订后，乙方在10日内完成设备的大修、部件更换、机组调试工作。

1.7验收及质保：

1.7.1设备维修完成后，经检制冷机运行主要参数指标满足技术要求标准，且经过30天连续无故障运行，视为合格，办理验收手续。

1.7.2设备维保后主要参数指标达不到技术要求标准的，双方约定进行有条件验收：机组每有一项指标未达到承诺标准，或制冷能力不能达到要求，则维修费下浮15%。

1..7.3质保期：本次维保质保期为两年或7200小时（以先到为准）；1年内设备运行正常，付出质保金。设备的质保期为12个月，以设备验收报告签署之日起计算。在质保期内如果因设备的主要部件损坏更换或修理而导致使设备停运，属乙方责任，乙方承担全部修理费用，且质保期中断，质保期以修复后验收之日起12个月。

1.7.4在质保期内，设备如出现质量问题，乙方免费提供服务，包括更换的损坏件。